HV320 PROFINET 扩展卡用户指南

- 概述

感谢您使用我公司的HV320系列变频器和PROFINET扩展卡（HV320-PNET）。PNET卡是Profinet现场总线适配卡，符合国际通用的Profinet以太网标准。该卡安在A系列变频器上，提高通讯效率，便于实现变频器组网功能，使变频器成为现场总线的从站，接受现场总线主站控制。本手册要求相应的PNET卡软件版本为1.00或以上，配套的GSDML文件名为“GSDML-V2.31-EM-PNCard-20230520.xml”。

在使用本产品之前，请仔细阅读本用户指南。

图1-1 PNET卡的外观

- 安装和设置

2.1安装PNET卡

PNET卡安装在A系列变频器内。安装前，断开变频器的电源，等待大约10分钟，直到变频器上的充电指示灯亮起然后，将PNET卡插入变频器并拧紧螺钉，以避免板间信号插座上的外部信号电缆张力造成的损坏。

图2-1显示了PNET卡的硬件布局。2*7P弯针插座（CN1）用于连接变频器。PNET卡提供两个网络端口J3和J4，用于与主站和从站之间的通讯。

有关硬件的详细信息，请参见表2-1

图2-1 PNET卡（硬件）

表2-1 PNET卡的硬件说明

| 符号 | 硬件名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| CN1 | 引脚接头 | 用于连接变频器 |
| J3，J4 | 网络端口 | 采用标准以太网RJ45型插座，无方向，用 J3 、J4与PN卡或者PLC连接通信 |
| LED1 | PROFINET故障指示灯（红） | PNET卡的指示灯说明见表2-2。 |
| LED2 | PROFINET通讯指示灯（绿） |  |
| LED3 | 电源指示灯（绿） |  |
| LED5 | 变频器通讯指示灯（绿） |  |

表2-2 PNET卡的指标说明

| 指示信号 |  | 状态描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | OFF状态 | 正常 | N/A |
|  | 红色常亮 | 通讯故障 | 请联系技术支持。 |
| LED2 | 绿色常亮 | PN正常 | N/A |
|  | OFF状态 | 与驱动器通讯断开 | 将P8-11设置为1，并检查交流驱动器是否支持PNET卡。 |
| LED3 | 绿色常亮 | 正常 | N/A |
|  | OFF状态 | 通讯板没有通电 | 检查J4连接器是否正常连接，变频器是否上电。 |
| LED5 | 绿色常亮 | 正常 | N/A |
|  | OFF状态 | ESC内部故障 | 请联系技术支持。 |

2.3 PROFINET RJ45接口

PNET卡使用标准以太网连接到PEIFINET主站RJ45插座。其引脚信号定义与标准以太网引脚相同。他们可以使用交叉电缆或直通电缆连接。

表2-3 PROFINET通信接口说明

| 端子符号 | 终端名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| J3 | PEIFINET接口1 | PROFINET网络接口。 |
| J4 | PEIFINET接口2 |  |

●当面对RJ45接口时。两个接口必须正确连接。

必须使用Cat5e屏蔽双绞线（STP）网络电缆以确保稳定性。

- 通信配置

3.1 PNET卡和A系列变频器的通信配置建立在A系列变频器上安装PNET卡后，完成通信配置以实现它们之间的通信。

■ 变频器的通信卡设置

变频器软件版本：L2.20

必须设置以下参数才能实现PNET卡和A系列变频器通信，并将PNET卡连接到PROFINET现场总线网络。

| 功能码 | 名称 | 内容 | 设定值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-02 | 运行指令来源 | 0：操作面板运行命令通道（LED灭） 1：端子命令通道（LED亮） 2：通讯命令通道（LED闪烁） | 2 | 通过通信发出的运行命令 |
| P0-03 | 主频率源X选择 | 0：数字设定 (预置频率P0-08，UP/ DOWN可修改，掉电不记忆) 1：数字设定 (预置频率P0-08，UP/ DOWN可修改，掉电记忆) 2：AI1 3：AI2 4：AI3 5：PULSE脉冲设定 (DI5) 6：多段指令 7：简易PLC 8：PID 9：通讯给定 | 9 | 给定的目标频率 通过通信 |
| P0-28 | 串口通信协议 | 0：Modbus协议 1：通信卡网桥协议 | 1 | 选择特殊项通信卡用于通信 |

■ 通信控制相关功能码

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |  | 十进制地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U3-16 | 频率设定 | -最大频率~最大频率 0.01Hz |  | 29456 |
| U3-17 | 控制命令 | 0001：正转运行 0002：反转运行 0003：正转点动 0004：反转点动 | 0005：自由停机 0006：减速停机 0007：故障复位 | 29457 |

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |  | 十进制地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U3-18 | DO控制 | BIT0：DO1输出 控制 BIT1：DO2输出 控制 BIT2：RELAY1输 出控制 BIT3：RELAY2输 出控制 BIT4：FMR输出 控制 | BIT5：VDO1 BIT6：VDO2 BIT7：VDO3 BIT8：VDO4 BIT9：VDO5 | 29458 |
| U3-19 | AO1控制 | 0～7FFF表示0％～100％ |  | 29459 |
| U3-20 | AO2控制 | 0～7FFF表示0％～100％ |  | 29460 |
| U3-21 | FMP控制 | 0～7FFF表示0％～100％ |  | 29461 |
| U3-22 | 保留 | 保留 |  |  |
| U3-23 | 转速控制 | 有符号数据，1rpm |  | 29463 |

在使用PNET卡时，写入的PZD1默认映射为U3-17，PZD2默认映射为U3-16，如果发现命令或频率无法正常写入变频器，而PZD3~PZD12能写入，且F0-02=2和F0-03=9，此时，可以在变频器上查看FE-00是否为U3-17，FE-01是否为U3-16，如果不是，请手动将其改为正确值。

■    通讯监控相关功能码

| 功能码 | 名称 | 单位 | 十进制地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| U0-00 | 运行频率(Hz) | 0.01Hz | 28672 |
| U0-01 | 设定频率(Hz) | 0.01Hz | 28673 |
| U0-02 | 母线电压(V) | 0.1V | 28674 |
| U0-03 | 输出电压(V) | 1V | 28675 |
| U0-04 | 输出电流(A) | 0.01A | 28676 |
| U0-05 | 输出功率(kW) | 0.1kW | 28677 |
| U0-06 | 输出转矩(%) | 0.10% | 28678 |
| U0-07 | DI输入状态 | 1 | 28679 |
| U0-08 | DO输出状态 | 1 | 28680 |
| U0-09 | AI1电压(V) | 0.01V | 28681 |
| U0-10 | AI2电压(V) | 0.01V | 28682 |
| U0-11 | AI3电压(V) | 0.01V | 28683 |
| U0-12 | 计数值 | 1 | 28684 |
| U0-13 | 长度值 | 1 | 28685 |
| U0-14 | 负载速度显示 | 100.00% | 2868600.00% |
| U0-15 | PID设定 | 1 | 28687 |
| U0-16 | PID反馈 | 1 | 28688 |
| U0-17 | PLC阶段 | 1 | 28689 |
| U0-18 | PULSE输入脉冲频率 (Hz) | 0.01kHz | 28690 |
| U0-19 | 反馈速度(Hz) | 0.01Hz | 28691 |
| U0-20 | 剩余运行时间 | 0.1Min | 28692 |
| U0-21 | AI1校正前电压 | 0.001V | 2869300.00% |
| U0-22 | AI2校正前电压 | 0.001V | 28694 |
| U0-23 | AI3校正前电压 | 0.001V | 28695 |

| U0-24 | 线速度 | 1m/ Min | 28696 |
| --- | --- | --- | --- |
| U0-25 | 当前上电时间 | 1 Min | 28697 |
| U0-26 | 当前运行时间 | 0.1 Min | 28698 |
| U0-27 | PULSE输入脉冲频率 | 1Hz | 28699 |
| U0-28 | 通讯设定值 | 0.01% | 28700 |
| U0-29 | 编码器反馈速度 | 0.01Hz | 28701 |
| U0-30 | 主频率X显示 | 0.01Hz | 28702 |
| U0-31 | 辅频率Y显示 | 0.01Hz | 28703 |
| U0-32 | 查看任意内存地址值 | 1 | 28704 |
| U0-33 | 同步机转子位置 | 0.1° | 2870500.00% |
| U0-34 | 电机温度值 | 1℃ | 2870600.00% |
| U0-35 | 目标转矩(%) | 0.10% | 28707 |
| U0-36 | 旋变位置 | 1 | 28708 |
| U0-37 | 功率因素角度 | 0.1° | 28709 |
| U0-38 | ABZ位置 | 1 | 28710 |
| U0-39 | VF分离目标电压 | 1V | 28711 |
| U0-40 | VF分离输出电压 | 1V | 28712 |
| U0-41 | DI输入状态直观显示 | 1 | 28713 |
| U0-42 | DO输入状态直观显示 | 1 | 28714 |
| U0-43 | DI输入状态直观显示1 | 1 | 28715 |
| U0-44 | DI输入状态直观显示2 | 1 | 28716 |
| U0-45 | 故障信息 | 1 | 28717 |
| U0-58 | Z信号计数器 | 1 | 28730 |
| U0-59 | 设定频率(%) | 0.01% | 28731 |
| U0-60 | 运行频率(%) | 0.01% | 28732 |
| U0-61 | 变频器状态 | 1 | 28733 |
| U0-62 | 当前故障编码 | 1 | 28734 |
| U0-63 | 下垂控制后运行频率 | 0.01Hz | 38375 |
| U0-64 | 当前反电动势 | 0.1V | 28736 |
| U0-65 | 保留 | - | - |

| U0-66 | 扩展卡型号 | 100：CANopen 200：Profibus-DP 300：CANlink 400：Profinet 500：EtherCAT | 28738 |
| --- | --- | --- | --- |
| U0-67 | 扩展卡版本号 | 0.01 | 28739 |
| U0-68 | 变频器状态 | 1 | 28740 |
| U0-69 | 运行频率(Hz) | 0.01Hz | 28741 |
| U0-70 | 电机转速 | 1rpm | 28742 |
| U0-71 | 输出电流 | 0.1A | 28743 |

- 在使用PNET卡时，读取的PZD1默认映射为U0-68，PZD2默认映射为U0-69，如果发现状态或运行频率无法正常读取，而PZD3~PZD12能读取，此时可以在变频器上查看FE-20是否为U0-68，FE-21是否为U0-69，如果不是，请手动将其改为正确值。

3.2 Profinet通讯

3.2.1 Profinet拓扑

Profinet支持的拓扑结构包括总线型、星型、树型等，通过合理的利用交换机，可以实现多种多样的组网。

这个下图显示了总线拓扑

图3-1总线型连接拓扑图

图3-2星型连接拓扑图

图3-3树型连接拓扑图

3.3.3数据传输格式

PROFINET数据格式

根据ProfiDrive（变速传动）协议，使用类型分为PPO类型分为PPO1，PPO2，PPO3，PPO4，PPO5五种

每个数据格式所能完成的功能如下表：

表3-2：PPO类型描述

| 数据类型 | 支持的功能 |
| --- | --- |
| PPO1 | - 单功能参数操作 - 变频器命令、频率设置 - 变频器状态，运行频率读取 |
| PPO2 | - 单功能参数操作 - 变频器命令、频率设置 - 变频器状态，运行频率读取 - 4个功能参数周期性写入 - 4个功能参数周期性读取 |
| PPO3 | - 变频器命令、频率设置 - 变频器状态，运行频率读取 |
| PPO4 | - 变频器命令、频率设置 - 变频器状态，运行频率读取 - 4个功能参数周期性写入 - 4个功能参数周期性读取 |
| PPO5 | - 单功能参数操作 - 变频器命令、频率设置 - 变频器状态，运行频率读取 - 10个功能参数周期性写入 - 10个功能参数周期性读取 |

PPO类型描述

PPO类型数据格式所包含的数据块分为两个区域，即PKW区(参数区)和PZD区(过程数据区)。类型数据格式如下图所示

图3-4: PPO类型数据格式

PKW 数据描述

PKW数据主要实现主站对变频器单个参数的读写操作，变频器参数的通讯地址由通讯数据直接给定。实现的功能如下

a）变频器功能参数读取

b）变频器功能参数更改

数据格式

PKW数据共包含三组数组区，分别为PKE、IND、PWE，其中PKE数据字节长度为2字节IND为2字节，PWE ,PWE为4字节。

数据格式如下表所示：

表3-3：PKW 数据格式

| 主站发送数据PKW |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作命令 | 参数地址 |  | 保留 |  |  | 写操作:参数值 读操作：空 |  |
| PKE | PKE | IND | IND | PWE | PWE | PWE | PWE |
| 通讯卡响应数据PKW |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作命令 | 参数地址 |  | 保留 |  |  | 成功:返回值 失败：错误信息 |  |
| PKE | PKE | IND | IND | PWE | PWE | PWE | PWE |

表3-4：PKW的数据描述

| 主站发送数据PKW描述 |  | 变频器响应数据PKW描述 |
| --- | --- | --- |
| PKE | 高4位：命令代码 0：无请求 1：读取参数参数数据 2：更改参数参数数据 (以上命令代码为十进制数 据) 低4位：保留 低8位：参数地址高位 | 高4位：响应代码 0：无请求 1：参数参数操作正确 7：无法执行 低8位：参数参数地址高位 |
| IND | 高8位：参数参数地址低位 低8位：保留 | 高8位：参数参数地址低位 低8位：保留 |
| PWE | 高16位：保留 低16位：读请求时无使用；写请求时表示参数值 | 请求成功时：参数值 请求失败时：错误代码（与标准 MODBUS 一致） 1：非法命令 2：非法地址 3：非法数据 4：其它错误 |

应用举例

主站读取变频器功能参数F0-08的发送数据PKW区和变频器响应数据PKW区如下图所示

图3-5：主站读变频器参数发送PKW数据举例

PZD区数据描述

PZD区数据实现主站实时对变频器数据更改和读取及周期性的数据交互。数据的通讯地址由变

频器直接配置。主要包含以下内容：

a）变频器控制命令、目标频率实时给定

b）变频器当前状态、运行频率实时读取

c）变频器与PROFINET主站之间功能参数、监视参数数据实时交互

注意：“GSDML-V2.31-EM-PNCard-20230520.xml”以后版本的

写入的PZD1默认映射为U3-17，PZD2默认映射为U3-16。

读取的PZD1默认映射为U1-39，PZD2默认映射为U1-00。

PZD过程数据主要完成主站与变频器之间周期性数据交互，交互数据如下表8：

表3-5 交互数据

| 主站发送数据PZD区 |  |  | 变频器响应数据PZD区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PZD1 | PZD2 | PZD3~PZD12 | PZD1 | PZD2 | PZD3~PZD12 |
| 控制字 （U3–17） | 频率设定 （U3–16） | 变频器功能参数实时更改 | 状态字 （U0–39） | 运行频率 （U0–00） | 变频器功能参数实时读取 |

表3-6

| 主站发送数据PZD描述 |  | 变频器响应数据PZD区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PZD1 | 变频器命令字 (命令源需设置为通讯，即P0-02=2) 0001：正向运行 0002：反向运行 0003：正向点动 0004：反向点动 0005：自由停机 0006：减速停机 0007：故障复位 0008：故障复位（只有通讯控制模式下可以故障复位） | PZD1 | 变频器运行状态信 息 0001：正向运行 0002：反向运行 0003：停机 |
| PZD2 | 变频器目标频率（频率源设置为“通信”）在范围内反向频率上限（负值）到正向频率上限（包括小数点，例如，2000对应于交流驱动器上的20.00 Hz）当给定的目标频率超过该范围时，交流驱动器以该频率运行上限。 例如，如果频率上限设置为50.00 Hz设置为6000时，交流驱动器将以50.00 Hz的频率正向运行。如果频率上限设置为50.00 Hz，通信设置为-6000，交流驱动器将以50.00 Hz的频率反向运行。 | PZD2 | 变频器运行频率(单位：0.01Hz) 返回当前变频器实际运行频率，返回数据值为十六位有符号数据 |
| PZD3~PZD12 | 实时更改功能参数值 ，不写入EEPROM | PZD3~PZD12 | 功能参数实时读取 |

# 4在TIA Portal 中用S7-1200 配置从站

- 打开TIA Portal V13，新建项目，根据实际情况添加S7-1200主站。

添加了西门子PLC后，切换到“项目视图”

- 安装GSD文件（GSD已安装可以忽略此步）

未安装的GSD文件会显示“尚未安装”，勾选后选择“安装”，静待安装完成(建议安装路径不要含有中文，否则可能报错)。

待出现“已经成功安装”界面，则表示，点击关闭。安装GSD完成后，PORTAL会自动关闭组态界面，完成安装后。就可以在硬件设备树中找到EMPN 对应的设备，如下图

- 配置网络

（1）双击或拖曳“硬件目录”下的EMPN-CARD到“设备与网络”的“网络视图”，点击从站上的“未分配”，连接到PLC对应的Profinet 的网络上，

（2）双击EMPN 图标进入配置模块，

在“硬件目录”里选择合适的PPO类型，注意各段分配的地址，如下图，标记部分对应PKW的地址，如选择的PPO没有PKW，则该栏空白。

- 设置PZD映射

切换回“网络视图”，点击“设备专用参数”，可以设置PZD3—>PZD12的映射，注意PLC读写从站的PZD映射是分别设置的，互不干扰。具体设置方法可以参考STEP7该部分的介绍。

其中PZDx(master->slave)表示是主站写从站的相应地址，PZDx(slave->master)表示是主站读取从站的相应地址，可设置的PZD范围为PZD3~PZD12（与选择的报文类型有关），显示格式为十进制，即如要设置PZD3(master->slaver)为P0-12时，则需在该行的数值中填入61452。

A系列变频器所有PZD的默认值为P0-00（对应十进制为61440），使用时未用到的PZD可以不修改而保留默认值。各从站都需按需求单独设置PZD映射关系（如各从站映射关系相同，这可以选中一个已设定好的从站，按CTRL+C，然后选中组态中的Profinet总线按CTRL+V直接修改设备名称和IP地址即可）。

切回“网络视图”，如果还需要添加更多站点，重复上述工作，如配置相同，则可直接选中从站后复制，然后修改IP地址和设备名称（注意：设备名称要求必须不一致）。

- 配置模块通讯地址、